空压管道技术指标要求：

1、管道采用无缝挤压刚性铝合金管，管道内壁光滑、圆形全通径，安装工艺必须为外凸不允许内凹，为了避免增加管道内壁的气流阻力，管道系统要求全流量连接和低摩擦内表面，在正常使用情况下不被腐蚀、不发生泄漏、能适合热变化环境，对于带有生产LOGO的管材和连接件需具有：材料可以百分之百回收，重复拆装使用。

2、铝合金管道所选用的管材和管件，应具备国家认可的第三方产品检查机构的产品检查报告和产品出厂检验报告及合格证；

3、材质要求：

（1）铝合金管采用GB/T 4437.1-2015《铝及铝合金热挤压管 第一部分:无缝圆管》中6063牌号，化学成分

应符合GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》的规定，密度2.7Kg/dm3，涂层为静电喷涂，采用特殊粉料，厚度=70+/-10um。

4、要求管道承压达到：1.6Mpa；耐压性能检验应符合符合GB/T 241-2007《金属管 试验方法》的规定；适用温度范围为-29～+80℃；

5、连接方式：De20-De42规格采用齿环螺母锁紧不锈钢内件连接；DN50～DN200规格采用凸管锁紧上下抱环结构内六角螺杆连接；使管道安装时效性更快、更便捷。

6、为统一热膨胀系数，杜绝不同金属材料形成的电化学反应造成管网系统的不稳定性，所有管件除阀门以外应全部为铝合金材料。

7、管道及管件因具有第三方权威机构耐盐雾腐蚀性报告，500H中性盐雾试验，外观等级10级合格；

8、管道外壁颜色根据国际标准执行。

9、管道密封性能完好。使用最为稳定的线型“O型圈”密封方式。橡胶密封圈不应含有对其使用寿命及对输送管路和零配件有危害的物质，通常压缩空气介质管道采用丁腈橡胶密封。

10、所有管材、管件、阀门、软管及其它附件都是不易燃，具有防火性。

11、外形尺寸及允许偏差应符合GB/T4436-2012《铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差》中的规定。

12、管道规格如下表：为了保证生产安全和管径所通流量大小必须大于以下管内径及壁厚。

| 管径 | De20 | De25 | De32 | De42 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚 ≥ （ mm) | 1.45 | 1.45 | 1.60 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.75 | 3.00 | 3.20 |

13、所有送抵工地的管材、管件、阀门及附件均应是全新制成品，并附有明显的标志以便辨别其规格和压力等级。

14、施工验收规范符合下面规范：

1）.Q/FST 1—2020输送压缩气体及真空管道用铝合金管

2）.Q/FST 2—2020输送压缩气体用管件；

3）.GB/50235-1997《工业管道工程施工及验收规范》；